## Léame
Acciones de mantenimiento
Etapa implementación
Esta herramienta es una plantilla que es util para consignar la información de las acciones de mantenimiento que se van realizando en el tiempo para el correcto funcionamiento de la SbN de Sistemas no convencionales para el tratamiento de aguas. A continuación, la explicación de los campos que debe diligenciar:
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
Se consigna el tipo de acción de mantenimiento requerida para mejorar o subsanar las falencias de la alternativa implementada, como por ejemplo una Albarrada en la zona alta de la cuenca. | Se consignan las actividades especificas para realizar el mantenimiento de las actividades implementadas, como por ejemplo: reparación de la presa de contención, control de especies invasoras y todas aquellas actividades que sean necesarias según la SbN; así mismo, las actividades que se hayan implementado. | Se describe el objetivo de las actividades implementadas. También se puede relacionar con el desafío que está tratando la SbN. Se deben tener en cuenta los desafíos priorizados en el estándar de Unión Internacional para el Cuidado de la Naturaleza UICN para soluciones basadas en la naturaleza. | Descripción detallada de las actividades de mantenimiento a implementar | Se consigna el tipo de compromiso de la comunidad que se encuentra presente en la zona como control y vigilancia, mantenimientos, monitoreos de forma paga, voluntaria o con algún tipo de incentivo. | Se explica si el mantenimiento se ha desarrollado de acuerdo al plan de acción y cronograma implementado. Se registran las fechas en las que se realizaron los mantenimientos.
Más información: Aquí

## Plantilla
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (Desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (Fecha de inicio: ) | (Fecha: ) | (Fecha: ) | (Fecha: ) | (Fecha: ) | (Fecha: ) | (Fecha: ) | (Fecha: )

## Ejemplo
Acciones de mantenimiento
Tipo de acción | Actividades | Objetivo | Descripción | Compromiso social | Estado de la actividad y notas
|  | (Desafío u objetivo con el que se relaciona la actividad) | (Descripción detallada de la actividad) | (¿Requiere de uno o más actores de la comunidad o población local?) | (Fecha de inicio: ) | (Fecha: ) | (Fecha: ) | (Fecha: ) | (Fecha: ) | (Fecha: ) | (Fecha: ) | (Fecha: )
Inspección General | 1.Capacitación al encargado u operario | Capacitar a uno de los actores locales para que tenga la función de operario del humedal artificial | El técnico en calidad del agua estará a cargo de capacitar a un habitante de la región como operario del sistema no convencional de tratamiento. El operario será capacitado para hacer control específico de cada fase de tratamiento que compone el sistema y de la inspección general, además de hacer el mantenimiento preventivo y correctivo que se le encargue. | Se requiere la designación de la persona que cumplirá la función de operario, quien debe pertenecer a la comunidad beneficiada con la SbN. | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 1/03/2024 Sin novedades
| 2. Inspección de cada una de las unidades que componen el sistema | Verificar el funcionamiento del sistema una vez a la semana | Exploración de cada una de las unidades que hacen parte del sistema no convencional de tratamiento, utilizando siempre los implementos de protección personal. Una vez terminada la inspección es necesario revisar cuales son las unidades que se deben priorizan en mantenimiento preventivo e informar cuales necesitan mantenimiento correctivo. | Operario designado | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 8/02/2024 Sin novedades | Realizado 15/02/2024 Sin novedades | Realizado 22/02/2024 Sin novedades | Realizado 29/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/03/2024 Sin novedades | Realizado 14/03/2024 Sin novedades
| 3. Aforo de caudales | Medir los caudales de entrada y salida del sistema | Medición de los caudales de entrada al sistema correspondientes al agua residual y del agua de salida correspondientes al efluente. | Acompañamiento del operario | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 8/02/2024 Sin novedades | Realizado 15/02/2024 Sin novedades | Realizado 22/02/2024 Sin novedades | Realizado 29/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/03/2024 Sin novedades | Realizado 14/03/2024 Sin novedades
Limpieza de unidades | 1. Limpieza de rejilla | Limpiar los sólidos de tamaño grande y mediano que puedan obstruir la rejilla | Limpieza de sólidos grandes y medianos que puedan obstruir el paso del agua residual al sistema. Se realiza con un rastrillo o una pala, dependiendo el material a recoger. La limpieza de la rejilla dependerá de la temporada de lluvias: una vez al día en temporada de estiaje; tres veces al día en temporada de lluvias. | Operario designado | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 2/02/2024 Sin novedades | Realizado 3/02/2024 Sin novedades | Realizado 4/02/2024 Sin novedades | Realizado 5/02/2024 Sin novedades | Realizado 6/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/02/2024 Sin novedades
| 2. Limpieza de tanque séptico | Limpiar los lodos generados en el tanque séptico | Retirar los lodos generados utilizando rastrillos y palas, además del equipo de protección. Los lodos deben sacarse cada 15 días para ser dispuestos en compostaje. | Acompañamiento del operario | 2024-01-01 | Realizado 8/02/2024 Sin novedades | Realizado 15/02/2024 Sin novedades | Realizado 22/02/2024 Sin novedades | Realizado 29/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/03/2024 Sin novedades | Realizado 14/03/2024 Sin novedades
| 3. Limpieza del filtro anaerobio de flujo ascendente | Remover de nata superficial del filtro | Retirar natas y sobrenadantes que se encuentren en la superficie de la unidad con el uso del equipo de seguridad apropiado y la ayuda de escobillas o palas plásticas. La limpieza del filtro debe hacerse cada 15 días. | Acompañamiento del operario | 2024-01-01 | Realizado 8/02/2024 Sin novedades | Realizado 15/02/2024 Sin novedades | Realizado 22/02/2024 Sin novedades | Realizado 29/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/03/2024 Sin novedades | Realizado 14/03/2024 Sin novedades
| 4. Limpieza de unidades del humedal artificial | Limpiar las unidades del humedal artificial | Limpieza de tuberías de recolección y distribución de lodos y agua, y del sistema de vertido a las celdas, con escobillas o palas plásticas. El lecho debe ser inspeccionado para asegurar que no exista presencia de sólidos. La limpieza debe hacerse una al mes. | Operario designado | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 1/03/2024 Sin novedades | Realizado 1/04/2024 Sin novedades
Mantenimiento de la vegetación del humedal | 1. Crecimiento saludable de las plantas | Verificar el crecimiento saludable de las plantas | Verificar el crecimiento saludable de las plantas que conforman el humedal artificial, verificando el nivel del agua para evitar que las raíces queden al descubierto (sin agua). La verificación debe hacerse cada 15 días. | Operario designado | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 1/03/2024 Sin novedades | Realizado 1/04/2024 Sin novedades
| 2. Siega de plantas | Cortar o segar la parte seca de las plantas | Siega manual de las partes aéreas de las plantas que estén secas, en las cercanías de los taludes del humedal superficial. La siega debe hacerse una vez al mes. | Operario designado | 2024-01-01 | Realizado 8/02/2024 Sin novedades | Realizado 15/02/2024 Sin novedades | Realizado 22/02/2024 Sin novedades | Realizado 29/02/2024 Sin novedades | Realizado 7/03/2024 Sin novedades | Realizado 14/03/2024 Sin novedades
Monitoreo de la calidad del agua | 1. Calidad del agua in-situ | Medir parámetros in-situ para monitorear la calidad del agua del sistema | Medición y registro de los parámetros de turbidez, pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura del agua y sólidos sedimentables. El monitoreo de los parámetros in-situ debe hacerse cada 15 días. | Acompañamiento del operario | 2024-01-01 | Realizado 1/02/2024 Sin novedades | Realizado 1/03/2024 Sin novedades | Realizado 1/04/2024 Sin novedades
| 2. Recolección de muestras para análisis en laboratorio | Hacer muestreo puntual del agua residual y del efluente | Muestreo puntual del agua residual y del efluente, con preservación de muestras para los parámetros de DBO, DQO, nutrientes (nitrógeno y fósforo), sólidos totales, volátiles, suspendidos, y otros requeridos por la normatividad vigente. Las muestras deben ser analizadas en un laboratorio certificado. El muestreo debe hacerse dos veces al año, en temporada de lluvias y temporada de estiaje. Si en el muestreo in situ se presentan irregularidades debe programarse una recolección de muestras. | Acompañamiento del operario | 2024-01-01 | Realizado 1/04/2024 Sin novedades | Programado 1/12/2024
Ejemplo adaptado a partir de información de: Mena, (2014). Evaluación de la eficiencia de tratamiento de aguas residuales domésticas, implementando un sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal (HAFSSH) en el colegio comfamiliar siglo XXI, sede campestre corregimiento de San Fernando, Municipio de Pasto, Colombia. [Tesis de maestría] Disponible en: https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/tesis/document/tesis_n5825_MenaCabrera